## Folla 1
ICU010 |  |  | Ude | Sonda geotérmica vertical.
Sonda geotérmica doble, para instalación vertical, de 50 m de lonxitude e 96 mm de diámetro, formada por tubo de polietileno de alta densidade (PE 100) de 32 mm de diámetro e 2,9 mm de espesor, SDR11, con tubo de inxección, conjunto de dos piezas en Y, distanciadores para tubos, llenado de la tubería con solución anticongelante e mortero preparado de bentonita y cemento.
Descomposto | Ud | Descomposición |  |  | Rend. | p.s. | Prezo partida
mt37sge020aa | Ude | Sonda geotérmica para instalación vertical, de 50 m de lonxitude e 96 mm de diámetro, formada por dos sondas, estando formada cada sonda por un tubo de polietileno de alta densidade (PE 100) de 32 mm de diámetro e 2,9 mm de espesor, SDR11, y un pie con forma de V, al que se sueldan los tubos, peso de la sonda 247,5 kg, temperatura de traballo entre -20°C e 30°C, suministrada en rolos. |  |  | 1 | 510 | 510
mt37sge030a | m | Tubo de inxección, de polietileno de alta densidade (PEAD), de 25 mm de diámetro exterior e 2,3 mm de espesor, para relleno de sonda geotérmica vertical. |  |  | 52 | 1.24 | 64.48
mt37sge050a | Ude | Conjunto de dos piezas en Y, de polietileno de alta densidade (PE 100), de 40 mm de diámetro de entrada e 32 mm de diámetro en las derivaciones, para unión de la sonda geotérmica vertical doble al colector. |  |  | 1 | 50.91 | 50.91
mt37sge060g | Ude | Distanciador para tubos, 4x32 mm, con orificio central de 45 mm de diámetro para guiado del tubo de inyección, para sonda geotérmica vertical. |  |  | 7 | 6.4 | 44.8
mt08var100a | kg | Mortero preparado de bentonita y cemento, de conductividad térmica mínima 2,35 W/(mK), baja permeabilidad al agua, resistente a heladas, densidade 1800 kg/m³, resistencia mecánica a compresión 10 N/mm², para inyección y relleno de sonda geotérmica vertical. |  |  | 900 | 0.7 | 630
mt37sge100a | l | Solución agua-etilenglicol, para relleno de circuito de instalación de geotermia. |  |  | 107 | 4 | 428
mo002 | h | Oficial 1ª calefactor. |  |  | 1.721 | 15.78 | 27.16
mo094 | h | Axudante calefactor. |  |  | 1.721 | 14.62 | 25.16
| % | Medios auxiliares |  |  | 2 | 1780.51 | 35.61
| % | Costes indirectos |  |  | 3 | 1816.12 | 54.48
[6 empty] | Total: | 1870.6