## Folla 1
IEI015 |  | Ude | Rede de distribución interior en vivenda unifamiliar.
Rede eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con electrificación elevada, con as seguintes estancias: acceso, vestíbulo, pasillo, comedor, dormitorio dobre, 2 dormitorios sinxelos, baño, aseo, cociña, galería, terraza, garaxe, composta de: cadro xeral de mando e protección; circuitos interiores con cableado baixo tubo protector: C1, C2, C3, C4, C5, C7, do tipo C2, C12 do tipo C5, 1 circuito para alumeado de emerxencia en garaxe; mecanismos gama básica (tecla ou tapa e marco: branca; embelecedor: branca).
Descomposto | Ud | Descomposición |  | Rend. | p.s. | Prezo partida
mt35cgm040m | Ude | Caixa empotrable con porta opaca, para aloxamento do interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento independente e precintable e dos interruptores de protección da instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) 2 filas de 24 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grao de protección IP40, dobe illamento (clase II), cor branca RAL 9010. Segundo UNE-EN 60670-1. |  | 1 | 27.98 | 27.98
mt35cgm021abaal | Ude | Interruptor xeral automático (IGA), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de intensidade nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaxe. Segundo UNE-EN 60898-1. |  | 1 | 42.07 | 42.07
mt35cgm029ah | Ude | Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaxe. Segundo UNE-EN 61008-1. |  | 1 | 91.27 | 91.27
mt35cgm029ab | Ude | Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaxe. Segundo UNE-EN 61008-1. |  | 2 | 93.73 | 187.46
mt35cgm021bbaab | Ude | Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidade nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaxe. Segundo UNE-EN 60898-1. |  | 1 | 12.43 | 12.43
mt35cgm021bbaad | Ude | Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidade nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaxe. Segundo UNE-EN 60898-1. |  | 4 | 12.66 | 50.64
mt35cgm021bbaaf | Ude | Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 20 A de intensidade nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaxe. Segundo UNE-EN 60898-1. |  | 1 | 13.59 | 13.59
mt35cgm021bbaah | Ude | Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidade nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaxe. Segundo UNE-EN 60898-1. |  | 1 | 14.08 | 14.08
mt35aia010a | m | Tubo curvable de PVC, corrugado, de cor negra, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes e teitos). Resistencia á compresión 320 N, resistencia ó impacto 1 xulio, temperatura de traballo -5°C ata 60°C, con grao de protección IP 545 segundo UNE 20324, non propagador da chama. Segundo UNE-EN 61386-1 e UNE-EN 61386-22. |  | 159.36 | 0.26 | 41.43
mt35aia010b | m | Tubo curvable de PVC, corrugado, de cor negra, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes e teitos). Resistencia á compresión 320 N, resistencia ó impacto 1 xulio, temperatura de traballo -5°C ata 60°C, con grao de protección IP 545 segundo UNE 20324, non propagador da chama. Segundo UNE-EN 61386-1 e UNE-EN 61386-22. |  | 154.38 | 0.29 | 44.77
mt35aia010c | m | Tubo curvable de PVC, corrugado, de cor negra, de 25 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes e teitos). Resistencia á compresión 320 N, resistencia ó impacto 1 xulio, temperatura de traballo -5°C ata 60°C, con grao de protección IP 545 segundo UNE 20324, non propagador da chama. Segundo UNE-EN 61386-1 e UNE-EN 61386-22. |  | 8.3 | 0.39 | 3.24
mt35aia080aa | m | Tubo curvable, suministrado en rolo, de polietileno de dobre parede (interior lisa e exterior corrugada), de cor laranxa, de 40 mm de diámetro nominal, para canalización soterrada, resistencia á compresión 250 N, con grao de protección IP 549 segundo UNE 20324. Segundo UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 e UNE-EN 50086-2-4. |  | 8.3 | 1.3 | 10.79
mt35caj020a | Ude | Caixa de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grao de protección normal, regletas de conexión e tapa de rexistro. |  | 8 | 1.79 | 14.32
mt35caj020b | Ude | Caixa de derivación para empotrar de 105x165 mm, con grao de protección normal, regletas de conexión e tapa de rexistro. |  | 3 | 2.29 | 6.87
mt35caj010a | Ude | Caixa de encaixar universal, enlace polos 2 lados. |  | 41 | 0.25 | 10.25
mt35caj010b | Ude | Caixa de encaixar universal, enlace polos 4 lados. |  | 17 | 0.47 | 7.99
mt35caj011 | Ude | Caixa de encaixar para toma de 25 A (especial para toma de corrente en cociñas). |  | 1 | 2.01 | 2.01
mt35cun040ba | m | Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con illamento de PVC (V), sendo a súa tensión asignada de 450/750 V, para circuito C1, iluminación. Segundo UNE 21031-3. |  | 450 | 0.27 | 121.5
mt35cun040cb | m | Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con illamento de PVC (V), sendo a súa tensión asignada de 450/750 V, para circuito C2, tomas de corrente de uso xeral e frigorífico. Segundo UNE 21031-3. |  | 189 | 0.46 | 86.94
mt35cun040dd | m | Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con illamento de PVC (V), sendo a súa tensión asignada de 450/750 V, para circuito C3, cociña e forno. Segundo UNE 21031-3. |  | 30 | 1.13 | 33.9
mt35cun040ec | m | Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con illamento de PVC (V), sendo a súa tensión asignada de 450/750 V, para circuito C4, lavadora, lavavaixelas e termo eléctrico. Segundo UNE 21031-3. |  | 54 | 0.73 | 39.42
mt35cun040fb | m | Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con illamento de PVC (V), sendo a súa tensión asignada de 450/750 V, para circuito C5, tomas de corrente dos cuartos de baño e de cociña. Segundo UNE 21031-3. |  | 63 | 0.46 | 28.98
mt35cun040hb | m | Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con illamento de PVC (V), sendo a súa tensión asignada de 450/750 V, para circuito C7, adicional do tipo C2, tomas de corrente de uso xeral e frigorífico. Segundo UNE 21031-3. |  | 189 | 0.46 | 86.94
mt35cun040ob | m | Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con illamento de PVC (V), sendo a súa tensión asignada de 450/750 V, para circuito C12, adicional do tipo C5, tomas de corrente dos cuartos de baño e de cociña. Segundo UNE 21031-3. |  | 63 | 0.46 | 28.98
mt35cun040aa | m | Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con illamento de PVC (V), sendo a súa tensión asignada de 450/750 V. Segundo UNE 21031-3. |  | 126 | 0.27 | 34.02
mt33seg100a | Ude | Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple e marco de 1 elemento de cor branca e embelecedor de cor branca. |  | 7 | 5.84 | 40.88
mt33seg111a | Ude | Dobre interruptor, gama básica, con tecla dobre e marco de 1 elemento de cor branca e embelecedor de cor branca. |  | 2 | 8.98 | 17.96
mt33seg101a | Ude | Interruptor bipolar, gama básica, con tecla bipolar e marco de 1 elemento de cor branca e embelecedor de cor branca. |  | 1 | 10.59 | 10.59
mt33seg102a | Ude | Conmutador, serie básica, con tecla simple e marco de 1 elemento de cor branca e embelecedor de cor branca. |  | 12 | 6.22 | 74.64
mt33seg103a | Ude | Conmutador de cruce, gama básica, con tecla simple e marco de 1 elemento de cor branca e embelecedor de cor branca. |  | 2 | 11.44 | 22.88
mt33seg104a | Ude | Pulsador, gama básica, con tecla con símbolo de timbre e marco de 1 elemento de cor branca e embelecedor de cor branca. |  | 1 | 6.58 | 6.58
mt33seg105a | Ude | Zumbador 230 V, gama básica, con tapa e marco de 1 elemento de cor branca e embelecedor de cor branca. |  | 1 | 20.71 | 20.71
mt33seg107a | Ude | Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa e marco de 1 elemento de cor branca e embelecedor de cor branca. |  | 27 | 6.22 | 167.94
mt33seg107d | Ude | Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de cor branca. |  | 3 | 3.37 | 10.11
mt33sem117ab | Ude | Marco horizontal de 3 elementos, gama básica de cor branca. |  | 1 | 6.49 | 6.49
mt33seg110a | Ude | Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cociña, gama básica, con tapa e marco de 1 elemento de cor branca e embelecedor de cor branca. |  | 1 | 11.75 | 11.75
mt33seg504a | Ude | Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalación en superficie (IP 55), cor gris. |  | 3 | 9.68 | 29.04
mt35www010 | Ude | Material auxiliar para instalacións eléctricas. |  | 4 | 1.48 | 5.92
mo001 | h | Oficial 1ª electricista. |  | 22.071 | 15.78 | 348.28
mo093 | h | Axudante electricista. |  | 22.071 | 14.62 | 322.68
| % | Medios auxiliares |  | 2 | 2138.32 | 42.77
| % | Costes indirectos |  | 3 | 2181.09 | 65.43
Custo de mantemento decenal: 112,33€ nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 2246.52