## Folla 1
IGL010 |  |  | Ude | Sistema de detección de gas.
Sistema de detección automática de gas natural composto de 1 sonda conectada a central de detección automática de gas natural para 1 zona, montada sobre parede, con grao de protección IP 54, con electroválvula de 3/8" de diámetro, normalmente pechada e 1 serea.
Descomposto | Ud | Descomposición |  |  | Rend. | p.s. | Prezo partida
mt41die050b | Ude | Sonda de gas natural, composta dun sensor con sistema de oxidación catalítica, IP44. |  |  | 1 | 94.11 | 94.11
mt41dce030b | Ude | Central de detección automática de gas natural para 1 zona, montada sobre parede, con grao de protección IP 54, dotada de 1 barra de leds que indican o estado de funcionamento, o estado da sonda e a concentración de gas medida por a sonda de cada zona, 2 niveis de alarma, un relé illado ó vacío para cada nivel de alarma con os contactos ceibes de tensión e fonte de alimentación de 220 V. |  |  | 1 | 188.2 | 188.2
mt41apu040 | Ude | Sirena para sistema de detección de gas, con sinal óptica e acústica. |  |  | 1 | 120.13 | 120.13
mt41aco120a | Ude | Electroválvula de aceiro inoxidable de 3/8" Ø interior 13 mm, a 220 V, normalmente pechada. |  |  | 1 | 293.83 | 293.83
mt35aia090ma | m | Tubo ríxido de PVC, enchufable, curvable en quente, de cor negra, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fixa en superficie. Resistencia á compresión 1250 N, resistencia ó impacto 2 xulios, temperatura de traballo -5°C ata 60°C, con grao de protección IP 547 segundo UNE 20324, propiedades eléctricas: illante, non propagador da chama. Segundo UNE-EN 61386-1 e UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazadeiras, elementos de suxección e accesorios (curvas, manguitos, tes, codos e curvas flexibles). |  |  | 55 | 0.85 | 46.75
mt35cun020a | m | Cable unipolar ES07Z1-K (AS), non propagador da chama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con illamento de composto termoplástico a base de poliolefina ceibe de halóxenos con baixa emisión de fumes e gases corrosivos (Z1), sendo a súa tensión asignada de 450/750 V. Segundo UNE 211025. |  |  | 122 | 0.41 | 50.02
mt41www020 | Ude | Material auxiliar para instalacións de detección e alarma. |  |  | 1 | 1.58 | 1.58
mo001 | h | Oficial 1ª electricista. |  |  | 8.988 | 15.78 | 141.83
mo093 | h | Axudante electricista. |  |  | 8.988 | 14.62 | 131.4
mo008 | h | Oficial 1ª instalador de gas. |  |  | 1.089 | 15.78 | 17.18
| % | Medios auxiliares |  |  | 2 | 1085.03 | 21.7
| % | Costes indirectos |  |  | 3 | 1106.73 | 33.2
Custo de mantemento decenal: 467,37€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 1139.93